## Лист1
Daikin коды ошибок, — ТАБЛИЦА » Неисправности кондиционеров Дайкин Даичи.
2011-11-20 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | H | C | J | E | F
Ошибки внутреннего блока | A | Защита кондиционера Daikin (внутр. Блок) | Плата управления не исправна | Неисправность вентилятора | ошибка 33H дренаж забит | Датчик температуры теплообменника (неисправен) | Датчик температуры теплообменника (неисправен) | Перегрев вентилятора | Двигатель привода не работает (жалюзи) | Перегрузка по току (проверить напряжение в сети) | Электромагнитный клапан | Перегрев нагревателя | Забит воздуш-ный фильтр | Нагрев без воды. (Для Chiller) | Неправильная установка производительности на PCB (X23A - CAPA.COIL) | Неправиль- ная уста- новка про- изводитель-ности | Переполнение дренажа
| C | Неисправность датчика (общая) |  |  | Неисправность дренажных датчиков системы | Неисправен термистор жидкостной трубы | Неисправен термистор газовой трубы | двигатель вентилятора: перегрузка, блокировка датчиков | Сработал датчик привода шторки | не работает датчик общей перегрузки системы |  | Неисправность термисторов наружного воздуха | Сработал датчик засорения | Не работает температурный датчик внутр.б. | Не работает температурный датчик на пульте упр. |  | Неисправность клапана высокого давления
Ошибки наружного блока | E | Сработало защитное устройство (наружный блок) | Неисправ-ность печатной платы наружн. Блока Daikin |  | Сработал датчик высокого давления (наружный блок) | Сработал датчик низкого давления (LPS)(наружный блок) | Перегрузка компрессора Daikin (сработало реле перегрева) | Блокировка, перегрузка мотора компрессора | Блокировка, перегрузка мотора вентилятора | Общая токовая перегрузка | Не срабатывает электро-магнитный клапан |  | Блокировка водяного насоса (Chiller) | Температура воды вне допустимых пределов (Chiller) | Сработало дополнительное защитное устройство | Неисправ- ность в управлении дренажной системой (Chiller) | Неисправен блок акумуляции тепла (Chiller)
| H | Неисправность датчика (общая) | Отказ датчика температуры воздуха. | Отказ датчика эл. питания системы | не срабатывает датчик высокого давления | не срабатывает датчик низкого давления | не работает компрессор, сработал датчик перегрузки | Сработал датчик болкировки, перегрузки компрессора | Сработал датчик болкировки, перегрузки вентилятора | Заблокирован датчик входного напряжения | Отказ датчика температуры наружного блока | Неисправность датчика температуры нагнетания воздуха | Сработал датчик блокировки водяного насоса | Не работает T датчик отраб. Жидкости
| F | Сработали предохранительные устройства систем 1 и 2 | Сработало защитное устройство 1-ой системы | Сработало защитное устройство 2-ой системы | Недопустимая температура на нагнетательной трубе |  |  | Неисправность тепло-обменника (температура) |  |  |  | Недопустимое давление на нагнетательной трубе. | Не нормально высокая температура масла | Не нормальное давление всасывания |  | Не нормальное давление масла | Не нормальный уровень масла
| J | Неисправность термистора (наружный блок) | Датчик давления системы неисправен (наружный блок) | Жидкостной датчик системы неисправен |  | Термистор установленный в точке насыщения трубы низкого давления неисправен | Датчик температуры (термистор Th4) всасывавающей магистрали неисправен | Не работает теплообменник (Th2 - термодатчик) | Не работает теплообменник (Th2 (2-ой) термодатчик) | Термистор жидкостной трубы неисправен | Термистор газовой трубы неисправен | Датчик давления нагнетательной трубы не работает | Неисправность датчика давления масла | Сработал датчик низкого давления |  | Неисправность датчика давления масла | Неисправен датчик уровня масла
| L | Инвертор неисправен |  |  | Перегрузка, перегрев блока управления кондиционером | Силовой транзистор, - перегрев | Обмотки компрессора неисправны | Перегруз компрессора, сработала защита(серия Н) | Сработала защита от перегрузки системы | Перегружен компрессор (плохой контакт и INV PCB) | Блокирован компрессор (Сработала блокировка) | Неисправное пусковое реле |  | Инвертер, не правильное формирование сигнала
| P |  | Плохой контакт линии управления |  | Датчик температуры неисправен. | Неисправен термистор (жидк. Линия) | Неиспраность стабилизатора постоянного тока | Стабилизатор переменного тока неисправен | Не работает система защиты от перегрузок | [5 empty] | Скорость вентиляции внутр. Блока мин. (Обмерзание)
Система | U | Давление газа в системе низкое | Не правильная фазировка | Напряже- ние в сети меньше 220 В. | Коммутация сигнала, — ошибка | Неправильное коммутирование меж. блоками. | Неисправный пульт управления (заменить батарейки) | Ошибка передачи сигнала | РСВ настройка системы КОНДИЦИОНЕРА Daikin | Пульты дистанционного управления (синхронизация) | Межблочное соединение ошибка | Колличество внутренних блоков превышает заданное. | Адрес системы, ошибка | Дублированный сигнал от ЦП. | Обрыв сети дублированного устройства | Нет связи с проводным ПУ. | РВС несовместимость устройств.
Сплит Ростов >> Коды неисправностей кондиционеров Daikin
url: split61.ru